## LoteInfo
Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excecional
[7 empty] | Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões | [7 empty] | Fundamentação | Decisão
[7 empty] | Continuidade de Serviço | [5 empty] | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial
[7 empty] | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min)
EDPD_2017_DEZ_T_1 | Oliveira do Bairro | 02/12/2017 14:04 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 20 | 1201 | 0.0011049 | 7.74e-05 | 0.0014984 | 0.079838 | 0.0001029 | 0.0019907 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_5 | Paredes | 26/12/2017 20:13 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 182 | 185 | 0.0087265 | 0.0002876 | 0.017121 | 0.63056 | 2.42e-05 | 0.0024132 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_7 | Chaves | 05/12/2017 09:55 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 216 | 1337 | 0.025635 | 0.0003429 | 0.031332 | 1.8523 | 0.0002157 | 0.018798 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_8 | Montalegre | 29/12/2017 15:18 | MT - Média tensão | DESLIZAMENTO DE TERRAS | 134 | 1560 | 0.0050524 | 0.000177 | 0.0098453 | 0.36508 | 9.39e-05 | 0.0053055 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_15 | Porto | 20/12/2017 11:38 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 68 | 2166 | 0.0060665 | 0.0002544 | 0.0037601 | 0.43836 | 0.0003537 | 0.0034623 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_23 | Coruche | 10/12/2017 02:04 | MT - Média tensão | AVES | 273 | 1502 | 0.01372 | 0.0001659 | 0.024124 | 0.99138 | 0.0001692 | 0.01714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_24 | Ferreira do Zêzere | 14/12/2017 15:04 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 210 | 8 | 0.0023123 | 2.21e-05 | 0.0046462 | 0.16709 | 6.1e-06 | 0.0012729 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_25 | Benavente | 16/12/2017 16:42 | MT - Média tensão | VEÍCULOS | 348 | 803 | 0.014565 | 0.0001881 | 0.0461 | 1.0524 | 2.9e-06 | 0.0009216 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional (o relatório deveria apresentar provas de que a EDP Distribuição obteve autorização dos proprietários para efetuar os trabalhos (linha a 30 kV SE Carrascal - Santo Estevão) e da ANAC no processo SEN DEE 171/14.5/557). | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_28 | Grândola | 06/12/2017 14:17 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 72 | 2471 | 0.0036599 | 0.0001217 | 0.0030368 | 0.26446 | 0.0002356 | 0.008562 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_29 | Aljustrel | 27/12/2017 07:36 | MT - Média tensão | AVES | 125 | 765 | 0.020694 | 0.0004093 | 0.033967 | 1.4953 | 6.85e-05 | 0.0067265 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_30 | Lisboa | 20/12/2017 16:08 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 61 | 2224 | 0.0089406 | 9.96e-05 | 0.0044771 | 0.64604 | 0.0003329 | 0.016319 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança prevista no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados prevista no artigo 81.º do RSLEAT. - Não se verificam as condições previstas nos artg. 78º e 79º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_31 | Vila Franca de Xira | 21/12/2017 18:01 | MT - Média tensão | CORPOS ESTRANHOS NA REDE | 320 | 1001 | 0.016422 | 0.0002102 | 0.029694 | 1.1867 | 0.0001124 | 0.015798 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_32 | Odivelas | 24/12/2017 10:28 | MT - Média tensão | AVES | 205 | 3027 | 0.017114 | 0.000177 | 0.015661 | 1.2366 | 0.0003049 | 0.019692 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_33 | Amadora | 28/12/2017 14:44 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 49 | 1949 | 0.0051525 | 6.64e-05 | 0.0030748 | 0.37231 | 0.000317 | 0.013527 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_34 | Pedrógão Grande | 27/12/2017 00:52 | MT - Média tensão | CORPOS ESTRANHOS NA REDE | 167 | 2387 | 0.0070605 | 0.0002766 | 0.029896 | 0.51018 | 0.0001455 | 0.015252 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os corpos estranhos referidos no pedido são bolas de sinalização dos condutores (balizagem aeronáutica), não devendo ser considerados como estranhos, sendo certo que os mesmos deveriam ser removidos/substituídos após a sua deformação. O dimensionamento da instalação deveria considerar a referida balizagem. - Não é apresentado qualquer elemento de prova de excecionalidade de condições atmosféricas. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_35 | Pedrógão Grande | 27/12/2017 05:55 | MT - Média tensão | CORPOS ESTRANHOS NA REDE | 91 | 890 | 0.0034337 | 0.0002766 | 0.014697 | 0.24812 | 0.0001455 | 0.0074849 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os corpos estranhos referidos no pedido são bolas de sinalização dos condutores (balizagem aeronáutica), não devendo ser considerados como estranhos, sendo certo que os mesmos deveriam ser removidos/substituídos após a sua deformação. O dimensionamento da instalação deveria considerar a referida balizagem. - Não é apresentado qualquer elemento de prova de excecionalidade de condições atmosféricas. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_52 | Figueira da Foz | 01/12/2017 07:22 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 136 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01e-05 | 0.002733 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar de ser referido que a interrupção do fornecimento de energia elétrica afetou 125 clientes BT (no ponto 3.2 do pedido refere 48 clientes afetados). Além disso, não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, até porque o elemento de rede danificado é um armário de distribuição BT. - Não é identificado o processo de licenciamento do respetivo PT nem é caracterizado o mesmo. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_57 | Mangualde | 04/12/2017 10:54 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 152 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83e-05 | 0.0027852 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar de ser referido que a interrupção do fornecimento de energia elétrica afetou 112 clientes BT, não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA. - O processo de licenciamento referido não diz respeito ao PTD n.º 45/MGL, nem o mesmo é caracterizado. - As fotografias apresentadas não permitem visualizar qualquer abate de árvores nem os danos referidos na rede de BT. | Não Aprovado
EDPD_2017_DEZ_T_62 | Sintra | 04/12/2017 04:52 | MT - Média tensão | ANIMAIS NÃO AVES | 10 | 5422 | 0.013297 | 0.0014381 | 0.011261 | 0.96085 | 0.0007731 | 0.0062962 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.º, 43.º, 74.º, e 85.º do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. | Não Aprovado