## LoteInfo
Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excecional
[7 empty] | Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões | [7 empty] | Fundamentação | Decisão
[7 empty] | Continuidade de Serviço | [5 empty] | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial
[7 empty] | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min)
EDPD_2017_NOV_T_1 | Lisboa | 06/11/2017 10:24 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 49 | 4 | 0.0019415 | 2.21e-05 | 0.0010832 | 0.1331 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_2 | Lisboa | 23/11/2017 17:09 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 5 | 61 | 0.0002675 | 3.32e-05 | 0.000134 | 0.018338 | 9.8e-06 | 3.86e-05 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_3 | Oeiras | 14/11/2017 00:30 | MT - Média tensão | ANIMAIS NÃO AVES | 53 | 2021 | 0.0021927 | 4.42e-05 | 0.0017739 | 0.15033 | 0.0001466 | 0.0038772 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.º, 43.º, 74.º, e 85.º do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_4 | Fundão | 10/11/2017 11:01 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 181 | 2551 | 0.0033651 | 0.0001217 | 0.0077519 | 0.2307 | 2.25e-05 | 0.0011683 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_5 | Guarda | 14/11/2017 10:06 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 52 | 4307 | 0.0063654 | 0.0006415 | 0.0064011 | 0.4364 | 0.0007048 | 0.012012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_6 | Idanha-a-Nova | 24/11/2017 10:59 | MT - Média tensão | CORPOS ESTRANHOS NA REDE | 117 | 2866 | 0.0093789 | 0.0004977 | 0.034102 | 0.64299 | 0.0004521 | 0.031644 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_7 | Oleiros | 28/11/2017 10:36 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 210 | 2123 | 0.0032855 | 0.0003097 | 0.016896 | 0.22525 | 0.0001495 | 0.0095986 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_8 | Mirandela | 04/11/2017 08:15 | MT - Média tensão | ANIMAIS NÃO AVES | 422 | 1743 | 0.021029 | 0.000376 | 0.042699 | 1.4417 | 0.0002289 | 0.040377 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_9 | Guimarães | 20/11/2017 13:15 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 145 | 1228 | 0.0028974 | 0.0001438 | 0.0058 | 0.19864 | 8.02e-05 | 0.0026964 | n.a. | n..a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_10 | Reguengos de Monsaraz | 05/11/2017 07:36 | MT - Média tensão | AVES | 156 | 1376 | 0.011002 | 0.000177 | 0.026901 | 0.75428 | 4.33e-05 | 0.0065792 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_11 | Alcobaça | 03/11/2017 05:06 | MT - Média tensão | FURTOS | 309 | 2301 | 0.008798 | 0.0004203 | 0.029568 | 0.60316 | 0.0001944 | 0.013961 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_12 | Avis | 17/11/2017 10:06 | MT - Média tensão | AVES | 104 | 1697 | 0.0093757 | 0.0010065 | 0.024666 | 0.64277 | 0.0002746 | 0.009804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_13 | Ponte de Sor | 21/11/2017 16:02 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 190 | 665 | 0.0067735 | 0.0001548 | 0.022202 | 0.46437 | 8.38e-05 | 0.013879 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_14 | Almeirim | 06/11/2017 09:06 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 151 | 584 | 0.016913 | 0.000376 | 0.039968 | 1.1595 | 9.38e-05 | 0.010767 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_15 | Azambuja | 23/11/2017 13:20 | MT - Média tensão | AVES | 121 | 8 | 0.0050448 | 6.64e-05 | 0.0054044 | 0.34586 | 8e-07 | 6.04e-05 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_16 | Vila Nova da Barquinha | 29/11/2017 15:38 | MT - Média tensão | AVES | 92 | 2761 | 0.0090363 | 0.0003318 | 0.020573 | 0.6195 | 0.0001503 | 0.0085541 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a amarração apresentada no relatório não está prevista nas Recomendações para as Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_18 | Ponte de Lima | 20/11/2017 15:19 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 98 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69e-05 | 0.0016643 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_34 | Águeda | 13/11/2017 11:50 | BT - Baixa tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 95 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0.0017189 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o processo de licenciamento referido não diz respeito ao PTD n.º 96 AGD e respetiva rede de distribuição em Baixa Tensão, cujo processo correto é o n.º 161.01.01.162, no qual consta o licenciamento de um PT do Tipo CA de 250 kVA. Além disso, as fotografia apresentadas não permitem visualizar qualquer abate de árvores nem os danos referidos no cabo LXS de 4x50 mm2 e no apoio do tipo 9/400. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_38 | Coimbra | 13/11/2017 23:26 | MT - Média tensão | AVES | 81 | 409 | 0.0064403 | 0.0001327 | 0.0083173 | 0.44153 | 2.62e-05 | 0.0018718 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_39 | Lousã | 17/11/2017 08:17 | MT - Média tensão | AVES | 44 | 3620 | 0.0044057 | 0.000365 | 0.0080629 | 0.30205 | 0.0005835 | 0.012426 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_40 | Mortágua | 20/11/2017 16:57 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 158 | 1363 | 0.012188 | 0.0002876 | 0.022575 | 0.83555 | 0.0001605 | 0.012166 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_41 | Castro Daire | 06/11/2017 14:44 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 169 | 3445 | 0.0048551 | 0.0001991 | 0.011653 | 0.33285 | 0.0001675 | 0.0079316 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_42 | Vouzela | 22/11/2017 15:04 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 196 | 2949 | 0.020824 | 0.0005309 | 0.040779 | 1.4277 | 0.0002713 | 0.019841 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_43 | Lagos | 10/11/2017 09:30 | MT - Média tensão | VEÍCULOS | 225 | 3483 | 0.022504 | 0.0006194 | 0.027988 | 1.5428 | 0.0004516 | 0.032499 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_44 | Lagos | 28/11/2017 15:10 | MT - Média tensão | DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA | 275 | 2336 | 0.026811 | 0.0010065 | 0.071775 | 1.8381 | 0.0003808 | 0.021727 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_45 | Portimão | 07/11/2017 16:52 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES À SUPERFICIE | 103 | 696 | 0.00548 | 7.74e-05 | 0.0074214 | 0.3757 | 6.85e-05 | 0.0063729 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_46 | Ansião | 08/11/2017 11:02 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 268 | 3780 | 0.0050278 | 0.0005641 | 0.02013 | 0.34469 | 0.0004236 | 0.013958 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_47 | Tavira | 06/11/2017 17:17 | MT - Média tensão | AVES | 115 | 1616 | 0.004167 | 0.0010065 | 0.028497 | 0.28568 | 0.0002382 | 0.0048575 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado