## Esp. Mala Ens. Primária
Mala de ensaios primários
Hardware | Chave de segurança | Permite o controlo da mala fisicamente, prevenindo operações não autorizadas
| Boão de emergência | Funcionalidade para desligar mala no imediato
| Canais corrente | 800A/6A/3A AC 400A/6A DC
| Canais de tensão | 2kV/1kV/500V/130V AC
| Precisão canais de saída de corrente | 800A AC Error rd. <0.10% + rg. <0.10% + <0.10º 400A AC Error rd. <0.20% + rg. <0.05º
| Precisão canais de saída de tensão | 2kV AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.10º 1kV AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.10º 500V AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.15º
| Precisão canais de entrada de corrente | 10A AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.10º 1A AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.15º
| Precisão canais de entrada de tensão | 300V AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.10º 30V AC Error rd. <0.05% + rg. <0.05% + <0.10º 3V AC Error rd. <0.10% + rg. <0.05% + <0.10º 300mV AC Error rd. <0.15% + rg. <0.05% + <0.10º
Software | Funcionalidades valorizadas | Funcionalidade de importar ou exportar ficheiros
Execução de testes de diagnóstico
Possibilidade de ter relatórios individualizados
Utilização de testes pré-definidos

## Esp. Mala Ens. secundária
Mala de ensaios secundários
Hardware | Entradas Digitais | min. 5
| Saídas Digitais | min. 2
| Canais corrente | 6X12,5/3X25/1X75
| Canais de tensão | 4X300/2X600
| Precisão canais de corrente | Error < 0.015 rd. 2 + 0.005 % rg. 2 typ. Error < 0.04 % rd. + 0.01 % rg. guar.
| Precisão canais de tensão | Error < 0.015 % rd. 2 + 0.005 % rg. 2 typ. Error < 0.04 % rd. + 0.01 % rg. guar
| Distorção harmónica corrente | 0.025 % typ., < 0.07 % guar
| Distorção harmónica tensão | 0.015 % typ., < 0.05 % guar
| Resolução corrente | 50 µA / 100 µA / 500 µA / 1 mA
| Resolução tensão | 5 mV / 10 mV em alcance de 150 V / 300 V
Software | Funcionalidades valorizadas | Biblioteca com formatos de ficheiros de entrada/exportação de ficheiros
Injeção de grandezas analógicas
Controlo de frequência
Função de máxima corrente
Função de Distância
Função diferencial
Simulação de disjuntor
Rampa pulsada
Sequenciador de estados
Verificador de polaridade
Testes com comunicação IEC 61850
Oscilografia